| INVESTITOR: | GRAD VODICE, Ive Čače 8, 22211 Vodice |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA: | ZELENA TRŽNICA I RIBARNICA U VODICAMA |
| SMJESTIŠTE: | dio kat č.zem 7178/20 i 7178/1, k.o. Vodice |
| FAZA PROJEKTA: | T R O Š K O V N I K – FAZA 2 |
|  | VODOVODA I KANALIZACIJE , KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE |
| (M.P. Ovlaštenog inženjera) | DIREKTOR: |
|  | PAŠKO GILJANOVIĆ, D.I.S |
|  | (M.P.) |

| - TROŠKOVNIK Jediničnim cijenama obuhvatiti nabavku i montažu specificirane opreme do potpune funkcionalnosti. Uzorci svih materijala i opreme moraju se prije ugradnje pokazati nadzornom organu radi odobrenja. Neodobreni materijali uklanjaju se sa gradilišta. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |
| 1. Polipropilenske cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima izolirane tubolit izolacijom u zidu |  |  |
| NO 15 | m 55 |  |
| NO 20 | m 25 |  |
| NO 25 | m 5 |  |
| NO 32 | m 40 |  |
| 2. Mesingani ventil za uzidavanje sa poniklovanom kapom i rozetom |  |  |
| NO 15 | kom 4 |  |
| NO 20 | kom 1 |  |
| 3. Ormarić dimenzija 60x60 cm izrađen od inoxa komplet sa vrtnim hidrantom NO20 i crijevom dužine 25 m |  |  |
|  | kompl 2 |  |
| 4. Vodomjer proizvodnje IKOM Zagreb tip VM10-30 komplet sa dva ventila od kojih je jedan sa ispustom |  |  |
|  | kom 1 |  |
| 5. Visokotlačni podpultni bojler sanitarne potrošne tople vode sadržaja 10 litara komplet sa sigurnosnim ventilom i fleksibilnim cijevima |  |  |
|  | kom 2 |  |
| 6. Ispitivanje instalacije na tlak od 10 bara u trajanju od 60 min |  |  |
|  | Paušalno |  |
| 7. Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže |  |  |
|  | Paušalno |  |
| 8. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode |  |  |
| 9. Sitni potrošni brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal | Paušalno |  |
| 10. Transportni i manipulativni troškovi | Paušalno |  |
| 11. Požarni hidrant proizvodnje Pastor Zagreb komplet sa 15 m trevira crijevom i mlaznicom. |  |  |
|  | kom 2 |  |
| U K U P N O K U N A : |  |  |

| - KANALIZACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih korugiranih cijevi sa integriranim IN LINE naglavcima sa dodatnim ojačanjem, krutosti SN8. Cijevi treba polagati na pripremljenu betonsku posteljicu, na koju trebaju ravnomjerno nalijegati. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. |  |  |
| f 160 | m 60 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| f 110 | m 35 |  |
| f 110 | m 15 |  |
| 2. Ugradnja postojećih kanalizacionih GRP cijevi sa spojnim elementima. Cijevi treba polagati na pripremljenu betonsku posteljicu, na koju trebaju ravnomjerno nalijegati. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi. |  |  |
| f 200 | m 120 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| f 250 | m 25 |  |
| 3. Fazonski komadi za GRP cijevi |  |  |
|  | kom 18 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 4. Fazonski komadi za cijevi pod stavkom 1. | kom 30 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 5. PVC kanalizacione cijevi komplet sa gumenim brtvama dimenzija |  |  |
| f 50 | m 10 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| f 32 | m 10 |  |
| 6. Fazonski komadi za cijevi pod stakom 4. |  |  |
|  | kom 40 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 7. Podni slivnik od nerđajučeg čelika kao proizvod ACO GULLY komplet sa protukliznom rešetkom rešetkom dim.25x25 cm | kom 6 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 8. Top sifon sa rešetkom od nehrđajučeg čelika |  |  |
|  | kom 2 |  |
| 9. Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V150 nosivosti C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 210 - 310 mm. Svjetla širina kanala je 150 mm, građevinska širina 185 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  |
|  | m 32 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 10. ACO drain V150, sabirnik iz polimerbetona s bezvijčanim DrainLock® učvršćivanjem rešetke. Građevinska duljina 50 cm, građevinska širina 18,5 cm, izljev DN 150. Rub iz pocinčanog čelika. |  |  |
|  | kom 2 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 11. ACO drain V150 pokrovna rešetka, mosna lijevano željezna, razred opterećenja C250. Građevinska širina 17,3 cm, građevinska duljina 50 cm. |  |  |
|  | m 32 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 12. Slivni kanal od inoxa tip ACO BOX 125 nosivosti A15 komplet sa slivnikom i protukliznom rešetkom |  |  |
|  | m 2,5 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 13. Izrada posteljice od betona za postavu kanalizacionih cijevi | m3 45 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 14. RDS umetak ubetoniran u zid revizionog okna |  | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
|  | kom 18 |  |
| 15. |  |  |
| Ugradbeni vodokotlić proizvodnje Liv ili Geberit sistem duofix komplet sa ovjesno pričvrsnim priborom |  |  |
|  | kom 2 |  |
| 16. Separator ulja i masti kao proizvod ACO tip LIPUMAX P ili Tehnix tip 2000 l. Stavkom je obuhvaćena i građevinska ispomoć na izradi betonske podloge prema uputi proizvođača. |  |  |
|  | kom 1 | Ne nuditi! Izvedeno u 1. fazi izgradnje. |
| 17. Ispitivanje instalacije kamerom |  |  |
|  | Paušalno |  |
| 18. Razni pomoćni, pričvrsni, brtveni i ovjesni materijal | Paušalno |  |
| 19. Transportni i manipulativni troškovi | Paušalno |  |
| U K U P N O K U N A : |  |  |

| 4.3. VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ventilacione cijevi izrađene od pocinčanog lima debljine prema općim tehničkim uvjetima izvođenja dimenzija: |  |  |
| Ø 150 mm | m 15 |  |
| Ø 200 mm | m 15 |  |
| 2. Cijevni ventilator kao proizvod MAICO tip ERR20/1komplet sa fleksibilni mriključcima priborom za ovjes i sklopkom za uključivanje |  |  |
|  | kom. 1 |  |
| 3. Cijevni ventilator kao proizvod MAICO tip ERR12/1komplet sa fleksibilnim priključcima priborom za ovjes i sklopkom za uključivanje |  |  |
|  | kom. 1 |  |
| 4. Odsisne rešetke proizvodnje Klimaoprema Samobor |  |  |
| OAH 1-L 425x125mm | kom. 3 |  |
| ZOV 100 | kom. 3 |  |
| 3. Dizalica topline invertorskog tipa u MONO kao proizvod Daikin, Fujitsu ili HITACHI sa mikroprocesorskom regulacijom slijedećih karakteristika: Qgr = 3,5 kW Qgr = 3,0 kW Energetska klasa A Težina neto 70 kg Rashladni medij R410A N=0,9 kW U=230V |  |  |
|  | kom. 1 |  |
| 4. Zidna unutrašnja jedinica toplinskog učina Qgr.= 3,5 kW |  |  |
|  | kom. 1 |  |
| 5. El.kabel sa ugradbenim i spojnim materijalom za vezu vanjskih i unutrašnjih jedinica(napajanje vanjskih jedinica je u projektu struje) |  |  |
|  | paušal |  |
| 6. Bakreni cijevni razvod tekuće i plinske faze freona uključujući toplinsku izolaciju za spoj vanjskih i unutrašnjih jedinica. Spajanje cjevovoda izvesti postupkom tvrdog lemljenja u zaštitnoj atmosferi dušika |  |  |
| Cu Ø 6,35 mm | m 10 |  |
| Cu Ø 9,5 mm | m 10 |  |
| 7. PVC cijevi za odvod kondezata uključujući i spojne i fazonske komade Ø32 mm |  |  |
|  | m 9 |  |
| 8. Tlačna proba cijevnog razvoda sa dušikom pod pritiskom 35 bara u trajanju od min 6 sati uz prethodno ispiranje (čišćenje) i naknadno vakumiranje i punjenje instalacije freonom |  |  |
|  | paušal |  |
| 9. Pričvrsni i ovjesni materijal | Paušal |  |
| 10. Sitni potrošni materijal uključujući zaštitne cijevi za prolaze instalacije kroz zidove i podove. | Paušal |  |
| 11. Građevinska ispomoć na izradi otvora štemanjima. | Paušal |  |
| 12. Prijevoz alata i materijala na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala | Paušal |  |
| U K U P N O K U N A : |  |  |

REKAPITULACIJA

1. VODOVODNA INSTALACIJA.................................................................................... KN

2. KANALIZACIJA.......................................................................................................,.....KN

3. VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA.............................................................................KN

SVEUKUPNO................................................................................................................... KN