- SKAZ TROŠKOVA

GRAĐEVINA: 	Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

INVESTITOR:	Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

PROJEKT:		Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Projektant:

Error: Reference source not found, dipl.ing.el.

Direktor:

NIKOLA BARANOVIĆ, dipl.ing.el.

SPLIT,  30.7.2026

1. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD

NAPOMENA:

Glavni napojni kabel nije obuhvaćen troškovnikom,

već ga definira, isporučuje i polaže odgovarajuća

služba HEP-a. Postavljanje kablova na drvenoj krovnoj konstrukciji u sivim glatkim cijevima. Detalje uskladiti sa radioničkim nacrtima drvene konstrukcije uz odobrenje projektanta.

1.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 5x25 mm².

Prosječno se polaže:

-   40  m

-   30 m u cijev CS 50

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima.

kom                1

2.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 5x10 mm².

Prosječno se polaže:

-   120  m

-   100 m u cijev CS 40

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima.

kom                1

3.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 5x6mm².

Prosječno se polaže:

-   45   m

-   35   m  u cijev CS 32

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima

kom                1

4.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 5x4mm².

Prosječno se polaže:

-   80   m

-   50    m  u cijev CS 32

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima

kom                1

5.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 3x2,5mm².

Prosječno se polaže:

-   500   m

-   300    m  u cijev CS 25

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima

kom                1

6.

Dobava, doprema i polaganje KB 1 kV

PP00Y 3x1,5mm².

Prosječno se polaže:

-   390   m

-   280 m  u cijev CS 20

Komplet sa izradom svih spojeva,

sitnim montažnim i spojnim materijalom

i cijevima

kom                1

2.     PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE, PARAPETNI

INSTALACIONI KANALI, PRIKLJUČNI

ORMARIĆI

1.

Dobava i montaža običnog

prekidača 10A, 230 V, p/žb

sa kutijom 60mm

kom      6

2.

Dobava i montaža jednofazne duple priključnice bijele boje sa nultim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, p/žb

kom      4

3.

Dobava i montaža jednofazne priključnice bijele boje sa nultim i zaštitnim kontaktom, 16 A, 230 V, p/žb, zaštite IP 55

kom      174

4.

Dobava i montaža kompleta čitača kartice/šifrarnika:

Sint-elock upravljački ormarić

kom 5,00

Sint-rex K-1-9 samostalni kontroler pristupa

kom 5,00

Sint-C1C bezkontaktna kartica

kom 45,00

--------------------------------------------

UKUPNO:

3. RASVJETA

Viseća svjetiljka za visoke prostore, kompletno sa DALI dimabilnom elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti 145W, RA>80, te priborom za montažu, aluminijsko kućište, visokoefikasna optika sa širokosnopnom distribucijom svjetlosti. Klasa zaštite SC1, Stupanj zaštite IP65. Efikasnost svjetiljke> 80 lm/W.

Tip kao: GRAFT 145W LED840 WB LDO

kom	17

Proizvođač: Zumtobel

Nadgradna vodotjesna svjetiljka u zaštiti IP 65, kompletno sa elektronskom predspojnom napravom i izvorima svjetlosti T16 2x49W, te priborom za montažu, fiberglasom ojačano poliestersko kučište (bez halogena), prizmatični difuzor izrađen od polikarbonata, bijelo obojani odsijač izrađen od pocinčanog čeličnog lima. Zadovoljava zahtjeve IFS-a i BRC-a. Klasa zaštite: SC1, 850ºC ''glow-wire'' testirana, svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Efikasnost svjetiljke: 72 lm/W.

Tip kao: Scuba PC 2/49 T16 EVG

kom	6

Proizvođač: Zumtobel

Nadgradna vodotjesna svjetiljka u zaštiti IP 65, kompletno sa elektronskom predspojnom napravom i izvorima svjetlosti T16 2x49W, te priborom za montažu, fiberglasom ojačano poliestersko kućište (bez halogena), prizmatični difuzor izrađen od polikarbonata, bijelo obojani odsijač izrađen od pocinčanog čeličnog lima. U svjetiljku je ugrađen protupanični modul i baterija autonomije 3h. Zadovoljava zahtjeve IFS-a i BRC-a. Klasa zaštite: SC1, 850ºC ''glow-wire'' testirana, svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Efikasnost svjetiljke: 72 lm/W.

Tip kao: Scuba PC 2/49 T16 EVG

kom	1

Proizvođač: Zumtobel

Nadgradna vodotjesna svjetiljka u zaštiti IP 65, kompletno sa industrijskom elektronskom predspojnom napravom (za niske temperature) i izvorima svjetlosti T26 2x58W, te priborom za montažu, fiberglasom ojačano poliestersko kučište (bez halogena), prizmatični difuzor izrađen od polikarbonata, bijelo obojani odsijač izrađen od pocinčanog čeličnog lima. Zadovoljava zahtjeve IFS-a i BRC-a. Klasa zaštite: SC1, 850ºC ''glow-wire'' testirana, svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Efikasnost svjetiljke: 62 lm/W.

Tip kao: Scuba PC 2/58 T26 IVG TT

kom	2

Proizvođač: Zumtobel

Nadgradna svjetiljka, kompletno sa elektronskom predspojnom napravom i fluo izvorima svjetlosti T16 1x24W, te priborom za montažu. Kučište izrađeno od ekstrudiranog aluminija, difuzor izrađen od PMMA, stupanj zaštite IP54, svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Efikasnost svjetiljke: 27 lm/W.

Tip kao: SLOT2 1x1/24W T16 PM IP54

kom	8

Proizvođač: Zumtobel

Nadgradna / viseća sigurnosna svjetiljka sa oznakom smjera evakuacije, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti 6W i difuzorom od opalnog polikarbonata. Ugrađena funkcija održavanja koja omogučuje konstantni svjetlosni tok tokom cijelog vijeka trajanja svjetiljke. U svjetiljku je ugrađena NiMH baterija autonomije 3 sata, odabir pripravnog ili trajnog spoja na samoj svjetiljci, predspojna naprava sa e-DALI interface-om, mogučnost automatskog ili centralnog testa ispravnosti. Klasa zaštite SC1, stupanj zaštite IP65. Svjetiljka je ožićena vodičima bez halogena. Svjetiljka je opremljena oznakom smjera izlaza prema dolje i priborom za montažu, udaljenost prepoznavanja prema HR EN1838 je 32m.

Tip kao: Ecosign LED AB NT3

kom	1

Proizvođač: Zumtobel

Digitalna izlazna jedinica za upravljanje DALI ili DSI svjetiljkama, 2 izlazna kruga za maksimalno do 25 DALI ili DSI svjetiljke po kanalu. Ulazi za obična tipkala, ulaz za standardni senzor prisutnosti. Mogućnost spajanja ulaznih jedinica: IR senzor prisutnosti, senzor ulaza dnevnog svjetla, senzor za daljinski, tipkalo sa scenama. Kučište od negorivog polikarbonata bez halogena, dizajniran za  ugradnju na 35mm DIN šinu prema EN 50022, stupanj zaštite IP20.

Tip kao: Dimlite 2ch

kom	1

Proizvođač: Zumtobel

Kontrolna jedinica za upravljanje rasvjetom preko DALI busa, središnje ON/OFF tipke, dvije tipke za podešavanje razine osvjetljenja (dviju grupa), pozivanje do 3 scene. Montaža u 'Euro box' prema DIN 0606, minimalna dubina 42mm.

Tip kao: ED-CCS

kom	1

Proizvođač: Zumtobel

DALI svjetlosni senzor koji mjeri količinu svjetla koja ulazi u prostoriju, DIMLITE sustav upravljanja rasvjetom koristi tu vrijednost za kontrolu i prilagođavanje rasvjete u prostoriji, napajanje preko DALI linije.

Tip kao: ED-EYE

kom	1

Proizvođač: Zumtobel

Programiranje, puštanje u pogon i podešavanje DIMLITE sustava ovisno o količini dnevnog svjetla

kom	1

4.       RAZVODNE PLOČE

NAPOMENA:

Svi osigurači su 10 kA. Prije izrade razdjelnika provjeriti dimenzije prostora.

1.

Dobava, izrada i spajanje, te montaža

slobodnostojećeg razdjelnika tipa GRP-A,

dim.1200x1000x250 mm. Koji ima tri sekcije sa tri odvojena vrata, elementi koji idu u svaku sekciju definirani su dalje u tekstu. Isti je izrađen iz dekapiranog Fe lima debljine 2 mm, obojen temeljnom bojom, a zatim efekt lakom po izboru projektanta interijera. Sa prednje strane je zaštićen vratima sa odg. Zatvaračima. Unutar istog na nosačima nalaze se slijedeći el. elementi:

SEKCIJA DISTRIBUCIJE (HEP)

-    4 kom katodnih odvodnika prenapona

tip B; 0,5 kV, 30 kA

-    1 kom jednopotencijalna sabirnica SIP

-    1 kom osigurača-rastavna sklopka 63 A/3p

SEKCIJA RP- TRŽNICA (HEP)

-…3 kom grebenasta sklopka GN63-91-U

-   33 kom sklopka KZS 16A/0,03/1p

-   25 kom sklopka KZS 10A/0,03/1p

-   1 kom grebenasta sklopka 4G -40-10-U

-   20 kom grebenasta sklopka GN32-91-U

-   8 kom brojila tip kao SCHRACK MGMZ132

SEKCIJA RP-RASVJETA TRŽNICE (HEP)

-    1 kom grebenasta sklopka 4G25-10-U

(na vratima)

-    6 kom sklopka KZS 10A/0,03/2p

-   kontrolna jedinica za upravljanje rasvjetom opisan i definiran u djelu troškovnika koji obuhvaća rasvjete.

Ostali materijal: sabirnice, redne stezaljke,

spojna žica, vijci i matice, uključivo izrada

konstrukcijskog nacrta, opomenske tablice,

tablice sa nazivom razdjelnika te priložena

jednopolna el. shema. Razdjelnik je sukladan standardu IEC 60-439-1; IP 55

Komplet		kom 1

2.

Dobava, izrada i montaža nagradnog jednorednog

razdjelnika(RP-SK) tip kao Shrack WAP-1 dim355x210x90:

-    1 kom grebenasta sklopka 4G25-10-U

-…5 kom sklopka KZS 16A/0,03/2p

Ostali materijal: sabirnice, redne stezaljke,

spojna žica, vijci i matice, uključivo izrada

konstrukcionog nacrta, opomenske tablice,

tablice sa nazivom razdjelnika te priložena

jednopolna el.shema. .Razdjelnik je sukladan standardu IEC 60-439-1

5.  IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

1.

Dobava i polaganje sabirnog vodiča za izjednačenje potencijala tip P/F-Y 16 mm².Vodič se dijelom polaže na PK trasu, a dijelom u PVC cijevi 20 mm.

Prosječno se polaže:

-  5 m u PVC cijevi 20 mm

Komplet sa PVC cijevima, spojnim i montažnim materijalom i spajanjem

kom         4

2.

Isto kao 1. samo P/F-Y 4 mm². Vodić se  polaže u PVC cijevi

13 mm. Prosječno se polaže 8 m po spojnom mjestu. Komplet

sa  PVC cijevima, spojnim i montažnim materijalom i spajanjem

kom        16

3.

Dobava i montaža kutije za izjednačenje potencijala tip kao PS-49

kom        4

4.

Ispitivanje instalacije izjednačenja potencijala od strane ovlaštene ustanove, te izdavanje odgovarajućih certifikata

komplet 	1

---------------------------------------------

UKUPNO :

6. SLABA STRUJA

Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO-1, sastavljenog od sljedećih elemenata

Ormar 19"  9u tip kao ellabo 6409

kom	1

Ventilator qk0918012

kom	1

Termostat 34848 ormar lgr

kom	1

Panel 19" 7xšuko, prenaponska zaštita

kom	1

Ladica optička  ql0906024 tip kao premium line

kom	1

Modul fo ql0919004

kom	4

Adapter 242401042 4x sc duplex za ladicu

kom	1

Panel 242500002 blank za fo ladicu

kom	2

Kazeta 243000005 za fo ladicu 12 niti premium line

kom	1

Panel 24xrj45,  stp,  držač modula tipk kao premium line

kom	2

Pl modul rj45 cat6 stp (3p certificiran)

kom	24

Panel za vođenje kablova 1u

kom	1

Polica fiksna

kom	1

Kabel optički prespojni 2m

kom	1

Kabel prespojni utp, cat.6, 1m, premium line

kom	25

Vijak s maticom za 19" ormar (100 kom pak.)

kom	25

Bravica bočna

kom	2

Cyberoam cr 15ing vatrozid 80 mbps throughput

kom	1

Ap-4000m eu ets-l mesh 5GHz, klijent 2.4 MHz

kom	4

Montažna kutija ellabo za ap-4000m

kom	4

Rubytech 8 port 130w

kom	1

Cyberoam security aplication filter

kom	1

Vezica 150mm 33184 čičak crna  lgr

kom	10

Vezica 180mm  33194 podesiva

kom	20

Držač dokumentacije 36580 310x200x18 mm

kom	1

Nespecificirani sitni materijal i pribor

paušal	1

Komplet	kom	1

Dobava i spajanje priključnica  cat.6,  modul certificiran 3p ( jednostruka)

Modular adapter 125154010

kom	6

P-line modul  rj45 cat6 stp, meh.180° bijeli

kom	6

N/ž kutija za montažu na strop

kom	1

Nosač 80259 std. 2m

kom	1

Okvir 78802 2m bijeli

kom	1

kpl	4

Dobava i uvlačenje kabela:

Kabel U/FTP 4x2x24 Awg Cat 6 Lsoh Premium Line

m	220

Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 10 mm2

između ormara i mjesta uzemljenja

m	10

Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica

isporuka i postavljanje oznaka na panele

kom	3

isporuka i postavljanje oznaka na module.

kom	3

"Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih protokola

(bakar, optika)" CAT6

kom	3

7.  SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE

1

Traka Rf 30x3.5 mm 80,00 m

2

Rf-v 8-10 mm  200,00

Zidni nosač- vijak 50 mm

3

Kontaktna spona 100,00 kom

Traka/armature

4

Mjerna križna sp. 25,00 kom

3x58 rf-v traka do 30 mm

5

Mjerna sp.3x58 rf-v 9,00 kom

8-10 mm / 30x3.5 mm

6

Žica rf 8mm h2 120,00 m 21,00 3.780,00

U skladu s HRN EN 62305-3

7

A simple sp.40x40 rf 25,00 kom

8-10 mm / 8-10 mm

8

Loveća palica 1 m 8,00 kom

Al fi 10mm

9

Spona 3x58 rf-v 8,00 kom

8-10 mm / 8-10 mm

10

Loveća palica 2 m 1,00 kom

Al fi 16/10mm

11

spona 3x58 rf-v 1,00 kom

8-10mm /fi 16 mm za lov.pal.

12

Izoliran nosač 9,00 kom

Za loveće palice 2-4 m

NAPOMENA:

PRIJE UGRADNJE GRAĐEVNOG PROIZVODA U SUSTAV PROVODE SE ODGOVARAJUĆE PROVJERE I KONTROLE DA SU SVE SASTAVNICE SUSTAVA U SKLADU SA :

1.HRN EN 50164-1:2003, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPS)+A1:2007-1.dio:Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006 )

2.HRN EN 50164-1:2003, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC)+A1:2007-2.dio:Zahtjevi za vodiče i uzemljivače (EN 50164-1:2002+A1:2006 )

3.HRN EN 50164-3:2007, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC)+A1:2007-3.dio:Zahtjevi za iskrišta za odvajanje (EN 50164-3:2006)

4.HRN IEC 61643-1:2007, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon,  Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribuciske mreže- 1.dio:Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:2005)

5.HRN EN 61643-11:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon-11.dio:  Odvodnici prenapona i udarnih struja povezanih s  niskonaponskom mrežom- Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:1998+Corr.:1998, modified; EN 61643-11:2002+A11:2007)

6.HRN EN 61643-12:2007en, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon,12.dio:  Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mreže- Izbor i načela uporabe (IEC 61643-12:2002)

7.HRN EN 61643-21:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon,21.dio:  Odvodnici prenapona i udarnih struja povezanih s telekomunikacijskom i signalnom mrežom- Zahtjevi za uporabu i ispitne metode (IEC 61643-21:2000+Corr.:2001;EN 61643-21:2001)

8.HRN CLC/TS 61643-22, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon,21.dio:  Odvodnici prenapona i udarnih struja povezanih s telekomunikacijskom i signalnom mrežom- Načela odabira i primjene (IEC 61643-22:2004, modified; CLC/TS 61643-22:2006)